- 实验一 水泵特性曲线测定实验

- 一、实验目的与要求

1、掌握水泵的基本测试技术，了解实验设备及仪器仪表的性能和操作方法；

2、测定后向型叶轮离心泵的工作特性，作出H-Q,N-Q和η-Q特性曲线。

- 二、仪器装置

本实验装置可以进行离心泵特性曲线测定实验。

进行离心泵特性曲线测定实验时，试验台的系统图及仪器装置简图如图9-1所示。

图1 实验台系统图

M1—水泵电机；

B1—水泵（1）；

Zs—转速传感器；

F1—水泵（1）入口阀门；

F2—水泵（2）串、并联管路切换阀阀门，做泵特性曲线实验时，始终关闭；

F3—水泵串联管路切换阀门，做泵特性曲线实验时，始终关闭；

F4—水泵（1）出口阀门，做泵特性曲线实验时，始终打开；

F5—流量工况调节阀门；

F7—方水箱与圆水箱之间的联通阀门；

F8—排气阀；

P1—水泵（1）入口真空压力表；

P2—水泵（1）出口压力表；

L1、水泵1流量计。

仪表盘上：1.水泵1开关 ；

2.水泵出口压力表；

3.水泵进口真空压力表；

4.功率表

5.巡检仪；

6.转速表

实验时，利用各阀门的开、关和调节，形成泵1的单台泵工作回路，在不同流量下，测定一组相应的压力表、真空压力表表、和流量计的读数、以及电机的转速n,、电功率，即可得出一组泵的流量Q、扬程H,实用功率N等数据，可以绘出泵的H-Q,N-Q和η-Q特性曲线。

实验台的主要指标和参数：

离心泵参数：

型号： 40WB5-20

最大流量： 10  m3/h           额定扬程：    20   m

电机额定功率： 750  W        额定电压： 220V /50Hz

电机额定转速：2900  转/分      必需汽蚀余量：  2.5m

泵进口管径： 40  mm          出口管径：25 mm

涡轮流量计参数：

进出口直径   DN25           涡轮流量计流量范围：0-10   m3/h

精度：1级                   变送输出：4-20mmA

压力传感器：0～0.6MPa       变送输出：4-20mmA

真空压力传感器：-1～0.3MPa  变送输出：4-20mmA

- 三、实验原理

对应某一额定转速n，泵的实际扬程H，轴功率N，总效率η与泵的出水流量Q之间的关系以曲线表示，称为泵的特性曲线，它能反映出泵的工作性能，可作为选择泵的依据。

泵的特性曲线可用下列三个函数关系表示

H = f1(Q)； N = f2(Q)；  η = f3(Q)

这些函数关系均可由实验测得，其测定方法如下：

1、流量Q（m3/s）

泵的流量即泵的输送液体的能力，是指单位时间内泵所排出的液体体积。泵的流量可直接按一定时间t内排出液体的体积V或m来测定。

（1）

本试验系统中安装有涡轮流量计，泵的流量可由流量计二次仪表直接测出。

Q = 涡轮流量计读值  （m3/h）

2、实际扬程H（m水柱）

泵的实际扬程系指水泵出口断面与进口断面之间总能头差，是在测得泵进、出口压强，流速和测压表表位差后，经计算求得。

压强水头：

Hp = 102(hd - hs)             （2）

式中  Hp ——压强水头扬程（m水柱）；

hd —— 水泵出口压强（MPa）；

hs —— 水泵进口压强（MPa），真空值用“－”表示。

速度水头：

其中：进口流速，，为泵出口流速，，

经计算求得速度水头     Hv =0.014 Q2      Q：涡轮流量计读值 （m3/h）

实际扬程=压强水头+速度水头 H= Hp+Hv （m水柱）

由于在测试离心泵曲线时，两取压点是尽量靠近离心泵进出口，且此管段摩擦损失比例很小，把其归入离心泵效率，即，

3、轴功率（泵的输入功率）N（W）

（3）

（4）

式中：K  —— 功率表表头值转换成实际功率瓦特数的转换系数，本实验设备K=1；

P  —— 功率表读数值（W）；

—— 电动机效率，本实验设备；

4、总效率η

（5）

式中： ρ —— 水的容重1000 kg/m3；

g —— 重力加速度（g = 9.8 m/s2）。

5、实验结果按额定转速的换算

如果泵实验转速n与额定转速nsp不同，且转速满足，则应将实验结果按下面各式进行换算；

（7）

（8）

（9）

（10）

式中带下标“0”的各参数都指额定转速下的值。

- 四、实验步骤与方法

1、实验前准备

①将水箱注满水

②拧开圆水箱上排气阀F7，向方水箱充水，直到圆水箱内充满水且方水箱内有1/2以上水箱高度水量为止。

③关闭阀门F2、F3、；打开阀门F1、F4、F5、F7、F8。

2、进行实验

实验要求满量程测量，即零流量有一组数，最大流量有一组数据，中间有若干组数据，因此启动水泵B1，首先调节阀门F5把流量调到最大值，读流量值，再根据实验次数（10-12次) 计算每次调节流量的增量值（实验步长值），即可开始实验

①关闭阀门F5，此时流量为0，为空载状态。测量压力表P2，真空压力表P1的读数，并测出电机转速n和功率值。

②按照计算流量的增量值，逐渐打开阀门F5，待水流稳定后，读压力表P2、真空压力表P1、流量计L的读数，并测定电机的转速n和功率值。泵的流量可以用流量计来测量。

③最后一次是最大流量下，测量并记录上述实验数据。

这样，可以测得相应于不同流量下的实验数据，从而就可以绘出泵的特性曲线。

- 五、验成果及要求

1、 有关常数

实验装置台号    No.__________    泵额定转速      nsp =________(r/min)

泵进口管径        d2 = 25   mm        泵出口管径        d1 = 40   mm

2、 记录及计算表格

表1                   实 验 记 录 表

| 项目 序号 | 转速n (r/min) | 功率表 读值 P(W) | 流量计 读值 Q(m3/h) | 真空表 读值 hs(MPa) | 压力表 读值 hd(MPa) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |

表2          泵 特 性 曲 线 测 定 实 验 结 果

| 序号 | 实验换算值 |  |  |  |  |  | Nsp = 2900(r/min)时的值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 转速n (r/min) | 流量 Q(m3/s) | 压强水头 Hp(m) | 动压水头 Hv(m) | 总扬程 H(m) | 泵输入功率 N(W) | 流量Q0 (m3/s) | 总扬程 H0(m) | 泵输入功率 N0(W) | 泵效率 η(%) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、 根据实验值在同一图上绘制H0～Q0、N0 ～ Q0、η0 ～ Q0曲线。

本实验曲线应自备毫米方格纸绘制，图中的公用变量Q0为横坐标，纵坐标则分别对应H0、N0、η0，用相应的分度值表示。坐标轴应注明分度值的有效数字、名称和单位；不同曲线分别以函数关系予以标注。

- 六、实验分析与讨论

1、 对本试验装置而言，泵的实际扬程（总扬程）用进出口压强差计算，误差是多少？

2、由实验知泵的出水流量越大，泵进口处的真空度也越大，为什么？

3、泵装机高程能否高于吸水井水面8 m？为什么？

4、若两泵并联，其流量能否增加一倍，若两泵串联，其扬程能否增加一倍？作图说明。